## Cables
ID	Designation	R20	X1	R0	X0	C1	I_adm	I_sc_1s	cond_material	insul_material	Diameter
Унікальна назва	Позначення	R1 (Ом/км) при 20°C	X1 (Ом/км)	R0 (Ом/км)	X0 (Ом/км)	C1 (нФ/км)	Допустимий тривалий струм (А)	Допустимий струм КЗ за 1 сек (кА)	Матеріал жили Cu/Al	Матеріал ізоляції PVC/XLPE	Зовнішній діаметр (мм)
VVGng_2х1.5	ВВГнг 2х1.5	12,1	0,103	48,4	0,412	155	19	0,17	Cu	PVC	9,2
VVGng_2х2.5	ВВГнг 2х2.5	7,41	0,098	29,6	0,392	170	27	0,28	Cu	PVC	10,2
VVGng_2х4	ВВГнг 2х4	4,61	0,091	18,4	0,364	185	36	0,45	Cu	PVC	11,3
VVGng_2x6	ВВГнг 2х6	3,08	0,088	12,3	0,352	205	46	0,68	Cu	PVC	12,5
VVGng_2x10	ВВГнг 2х10	1,83	0,084	7,32	0,336	235	63	1,13	Cu	PVC	14,5
VVGng_2x16	ВВГнг 2х16	1,15	0,081	4,6	0,324	265	85	1,81	Cu	PVC	16,8
VVGng_2x25	ВВГнг 2х25	0,727	0,079	2,91	0,316	305	112	2,83	Cu	PVC	20,2
VVGng_2x35	ВВГнг 2х35	0,524	0,077	2,1	0,308	340	138	3,96	Cu	PVC	22,4
VVGng_2x50	ВВГнг 2х50	0,387	0,076	1,55	0,304	375	170	5,65	Cu	PVC	25,6
VVGng_2x70	ВВГнг 2х70	0,268	0,074	1,07	0,296	420	215	7,91	Cu	PVC	28,8
VVGng_2x95	ВВГнг 2х95	0,193	0,073	0,77	0,292	465	260	10,7	Cu	PVC	32,4
VVGng_2x120	ВВГнг 2х120	0,153	0,072	0,61	0,288	510	300	13,6	Cu	PVC	36,5
VVGng_2x150	ВВГнг 2х150	0,124	0,072	0,5	0,288	545	345	17	Cu	PVC	40,2
VVGng_2x185	ВВГнг 2х185	0,099	0,071	0,4	0,284	590	395	20,9	Cu	PVC	44,8
VVGng_2x240	ВВГнг 2х240	0,075	0,071	0,3	0,284	650	465	27,1	Cu	PVC	51,2
AVVGng_2x2.5	АВВГнг 2х2.5	12,1	0,098	48,4	0,392	170	21	0,18	Al	PVC	10,2
AVVGng_2x4	АВВГнг 2х4	7,41	0,091	29,6	0,364	185	28	0,29	Al	PVC	11,3
AVVGng_2x6	АВВГнг 2х6	4,91	0,088	19,6	0,352	205	36	0,44	Al	PVC	12,5
AVVGng_2x10	АВВГнг 2х10	3,08	0,084	12,3	0,336	235	49	0,73	Al	PVC	14,5
AVVGng_2x16	АВВГнг 2х16	1,91	0,081	7,64	0,324	265	65	1,17	Al	PVC	16,8
AVVGng_2x25	АВВГнг 2х25	1,2	0,079	4,8	0,316	305	87	1,83	Al	PVC	20,2
AVVGng_2x35	АВВГнг 2х35	0,868	0,077	3,47	0,308	340	107	2,56	Al	PVC	22,4
AVVGng_2x50	АВВГнг 2х50	0,641	0,076	2,56	0,304	375	131	3,65	Al	PVC	25,6
AVVGng_2x70	АВВГнг 2х70	0,443	0,074	1,77	0,296	420	166	5,11	Al	PVC	28,8
AVVGng_2x95	АВВГнг 2х95	0,32	0,073	1,28	0,292	465	201	6,94	Al	PVC	32,4
AVVGng_2x120	АВВГнг 2х120	0,253	0,072	1,01	0,288	510	231	8,76	Al	PVC	36,5
AVVGng_2x150	АВВГнг 2х150	0,206	0,072	0,82	0,288	545	266	11	Al	PVC	40,2
AVVGng_2x185	АВВГнг 2х185	0,164	0,071	0,66	0,284	590	304	13,5	Al	PVC	44,8
AVVGng_2x240	АВВГнг 2х240	0,125	0,071	0,5	0,284	650	358	17,5	Al	PVC	51,2

## Batteries
ID	Designation	Capacity	U_nom	Ri_cell	I_sc_cell
Унікальна назва	Позначення	Емкость А*ч	Номинальное напряжение В	mOhm	Ток КЗ, А
BAE_2_OGi_50	BAE 2 OGi 50	50,00	2,00	1,21	1650,00
BAE_2_OGi_100	BAE 4 OGi 100	100,00	2,00	0,84	2380,00
BAE_2_OGi_150	BAE 6 OGi 150	150,00	2,00	0,67	2980,00
BAE_2_OGi_200	BAE 4 OGi 200	200,00	2,00	0,50	4000,00
BAE_2_OGi_250	BAE 5 OGi 250	250,00	2,00	0,43	4650,00
BAE_2_OGi_300	BAE 6 OGi 300	300,00	2,00	0,37	5400,00
BAE_2_OGi_350	BAE 7 OGi 350	350,00	2,00	0,34	5880,00
BAE_2_OGi_400	BAE 8 OGi 400	400,00	2,00	0,31	6450,00

## CircuitBreakers
ID	Designation	Manufacturer	Series	Curve_code	I_inst	T_inst	curr_tol_inst_pct	In	Poles	P_loss_W	Icu	Curve_Min	Curve_Max
Унікальна назва	Позначення	Виробник	Серія	Крива	Ток отсечки	Тремя сраб. Отсечки сек.	Разброс отсечки по току %	Номинальный ток А	Количество полюсов	Мощность рассеяния, Вт	Відключаюча здатність кА	Кривая мин.	Кривая макс.
C60H-DC_2A_2P_C	C60H-DC =500V 2А 2Р С	Schneider Electric	C60H-DC	C	10	0.015	20	2	2	1	10	curves\mcb\Shneider\iC60H_DC\curve_min.csv	curves\mcb\Shneider\iC60H_DC\curve_max.csv
C60H-DC_16A_2P_C	C60H-DC =500V 2А 2Р С	Schneider Electric	C60H-DC	C	10	0.015	20	16	2	1	10	curves\mcb\Shneider\iC60H_DC\curve_min.csv	curves\mcb\Shneider\iC60H_DC\curve_max.csv

## Fuses
ID	Designation	Manufacturer	Series	In	Poles	P_loss_W	Icu	Curve_Min
Унікальна назва	Позначення	Виробник	Серія	Номинальный ток А	Количество полюсов	Мощность рассеяния, Вт	Відключаюча здатність кА	Кривая мин.
Gg_160A_2P	Gg 160 2P	OEZ	Varius FH000	160	2	1	100	curves\fuse\OEZ\Gg_16.csv